## 封面
浙江福腾宝光伏项目
施工图设计
电缆清册
2022-08

## 01#
序号 | 安装单位 | 电缆编号 | 电缆型号及截面(mm²) | 电压 | 电缆起点 | 电缆终点 | 电缆长度(m) | 已接入路数 | 线损(%, STC)
01并网点
1 | G01.01.01.01组串 | G01.01.01.01a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.01组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 67.9779 |  | 1.02
2 |  | G01.01.01.01b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.01组串负极 |  | 65.565 |  | 1.02
3 |  | G01.01.01.01c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.01组串内部正极 | G01.01.01.01组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.02
4 | G01.01.01.02组串 | G01.01.01.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.02组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 49.0779 |  | 0.74
5 |  | G01.01.01.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.02组串负极 |  | 46.665 |  | 0.74
6 |  | G01.01.01.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.02组串内部正极 | G01.01.01.02组串内部负极 | 5.427 |  | 0.74
7 | G01.01.01.03组串 | G01.01.01.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.03组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 30.1779 |  | 0.46
8 |  | G01.01.01.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.03组串负极 |  | 27.765 |  | 0.46
9 |  | G01.01.01.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.03组串内部正极 | G01.01.01.03组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.46
10 | G01.01.01.04组串 | G01.01.01.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.04组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 23.3082 |  | 0.36
11 |  | G01.01.01.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.04组串负极 |  | 20.8953 |  | 0.36
12 |  | G01.01.01.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.04组串内部正极 | G01.01.01.04组串内部负极 | 5.3009 |  | 0.36
13 | G01.01.01.05组串 | G01.01.01.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.05组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 62.1231 |  | 0.93
14 |  | G01.01.01.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.05组串负极 |  | 59.7102 |  | 0.93
15 |  | G01.01.01.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.05组串内部正极 | G01.01.01.05组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.93
16 | G01.01.01.06组串 | G01.01.01.06a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.06组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 43.2231 |  | 0.65
17 |  | G01.01.01.06b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.06组串负极 |  | 40.8102 |  | 0.65
18 |  | G01.01.01.06c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.06组串内部正极 | G01.01.01.06组串内部负极 | 5.427 |  | 0.65
19 | G01.01.01.07组串 | G01.01.01.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.07组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 24.3231 |  | 0.38
20 |  | G01.01.01.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.07组串负极 |  | 21.9102 |  | 0.38
21 |  | G01.01.01.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.07组串内部正极 | G01.01.01.07组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.38
22 | G01.01.01.08组串 | G01.01.01.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.08组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 17.4534 |  | 0.28
23 |  | G01.01.01.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.08组串负极 |  | 15.0405 |  | 0.28
24 |  | G01.01.01.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.08组串内部正极 | G01.01.01.08组串内部负极 | 5.3009 |  | 0.28
25 | G01.01.01.09组串 | G01.01.01.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.09组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 41.935 |  | 0.64
26 |  | G01.01.01.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.09组串负极 |  | 39.5221 |  | 0.64
27 |  | G01.01.01.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.09组串内部正极 | G01.01.01.09组串内部负极 | 5.95 |  | 0.64
28 | G01.01.01.10组串 | G01.01.01.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.10组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 23.035 |  | 0.36
29 |  | G01.01.01.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.10组串负极 |  | 20.6221 |  | 0.36
30 |  | G01.01.01.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.10组串内部正极 | G01.01.01.10组串内部负极 | 5.95 |  | 0.36
31 | G01.01.01.11组串 | G01.01.01.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.11组串正极 | N01.01.01组串逆变器 | 27.9026 |  | 0.57
32 |  | G01.01.01.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.11组串负极 |  | 25.4897 |  | 0.57
33 |  | G01.01.01.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.01.11组串内部正极 | G01.01.01.11组串内部负极 | 24.7241 |  | 0.57
34 | G01.01.02.01组串 | G01.01.02.01a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.01组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 125.3042 |  | 1.24
35 |  | G01.01.02.01b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.01组串负极 |  | 122.8913 |  | 1.24
36 |  | G01.01.02.01c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.01组串内部正极 | G01.01.02.01组串内部负极 | 5.8241 |  | 1.24
37 | G01.01.02.02组串 | G01.01.02.02a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.02组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 106.4042 |  | 1.06
38 |  | G01.01.02.02b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.02组串负极 |  | 103.9913 |  | 1.06
39 |  | G01.01.02.02c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.02组串内部正极 | G01.01.02.02组串内部负极 | 5.9501 |  | 1.06
40 | G01.01.02.03组串 | G01.01.02.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.03组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 87.5042 |  | 1.31
41 |  | G01.01.02.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.03组串负极 |  | 85.0913 |  | 1.31
42 |  | G01.01.02.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.03组串内部正极 | G01.01.02.03组串内部负极 | 5.95 |  | 1.31
43 | G01.01.02.04组串 | G01.01.02.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.04组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 68.6042 |  | 1.03
44 |  | G01.01.02.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.04组串负极 |  | 66.1913 |  | 1.03
45 |  | G01.01.02.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.04组串内部正极 | G01.01.02.04组串内部负极 | 5.9501 |  | 1.03
46 | G01.01.02.05组串 | G01.01.02.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.05组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 49.7042 |  | 0.75
47 |  | G01.01.02.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.05组串负极 |  | 47.2913 |  | 0.75
48 |  | G01.01.02.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.05组串内部正极 | G01.01.02.05组串内部负极 | 5.95 |  | 0.75
49 | G01.01.02.06组串 | G01.01.02.06a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.06组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 30.8042 |  | 0.48
50 |  | G01.01.02.06b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.06组串负极 |  | 28.3913 |  | 0.48
51 |  | G01.01.02.06c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.06组串内部正极 | G01.01.02.06组串内部负极 | 5.95 |  | 0.48
52 | G01.01.02.07组串 | G01.01.02.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.07组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 11.9042 |  | 0.2
53 |  | G01.01.02.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.07组串负极 |  | 9.4913 |  | 0.2
54 |  | G01.01.02.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.07组串内部正极 | G01.01.02.07组串内部负极 | 5.95 |  | 0.2
55 | G01.01.02.08组串 | G01.01.02.08a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.08组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 141.9509 |  | 1.26
56 |  | G01.01.02.08b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.08组串负极 |  | 108.8171 |  | 1.26
57 |  | G01.01.02.08c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.02.08组串内部正极 | G01.01.02.08组串内部负极 | 8.0774 |  | 1.26
58 | G01.01.02.09组串 | G01.01.02.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.09组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 104.2138 |  | 1.34
59 |  | G01.01.02.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.09组串负极 |  | 71.0171 |  | 1.34
60 |  | G01.01.02.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.09组串内部正极 | G01.01.02.09组串内部负极 | 8.1404 |  | 1.34
61 | G01.01.02.10组串 | G01.01.02.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.10组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 66.4139 |  | 0.79
62 |  | G01.01.02.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.10组串负极 |  | 33.2171 |  | 0.79
63 |  | G01.01.02.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.10组串内部正极 | G01.01.02.10组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.79
64 | G01.01.02.11组串 | G01.01.02.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.11组串正极 | N01.01.02组串逆变器 | 28.6139 |  | 0.51
65 |  | G01.01.02.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.11组串负极 |  | 33.2171 |  | 0.51
66 |  | G01.01.02.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.02.11组串内部正极 | G01.01.02.11组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.51
67 | G01.01.03.01组串 | G01.01.03.01a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.01组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 8.8787 |  | 0.15
68 |  | G01.01.03.01b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.01组串负极 |  | 6.4658 |  | 0.15
69 |  | G01.01.03.01c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.01组串内部正极 | G01.01.03.01组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.15
70 | G01.01.03.02组串 | G01.01.03.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.02组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 27.7786 |  | 0.43
71 |  | G01.01.03.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.02组串负极 |  | 25.3657 |  | 0.43
72 |  | G01.01.03.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.02组串内部正极 | G01.01.03.02组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.43
73 | G01.01.03.03组串 | G01.01.03.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.03组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 46.6787 |  | 0.71
74 |  | G01.01.03.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.03组串负极 |  | 44.2658 |  | 0.71
75 |  | G01.01.03.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.03组串内部正极 | G01.01.03.03组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.71
76 | G01.01.03.04组串 | G01.01.03.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.04组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 65.5786 |  | 0.98
77 |  | G01.01.03.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.04组串负极 |  | 63.1657 |  | 0.98
78 |  | G01.01.03.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.04组串内部正极 | G01.01.03.04组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.98
79 | G01.01.03.05组串 | G01.01.03.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.05组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 84.4787 |  | 1.26
80 |  | G01.01.03.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.05组串负极 |  | 82.0658 |  | 1.26
81 |  | G01.01.03.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.05组串内部正极 | G01.01.03.05组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.26
82 | G01.01.03.06组串 | G01.01.03.06a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.03.06组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 109.1704 |  | 1.03
83 |  | G01.01.03.06b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.03.06组串负极 |  | 100.9027 |  | 1.03
84 |  | G01.01.03.06c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.03.06组串内部正极 | G01.01.03.06组串内部负极 | 1.5522 |  | 1.03
85 | G01.01.03.07组串 | G01.01.03.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.07组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 14.7335 |  | 0.24
86 |  | G01.01.03.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.07组串负极 |  | 12.3206 |  | 0.24
87 |  | G01.01.03.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.07组串内部正极 | G01.01.03.07组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.24
88 | G01.01.03.08组串 | G01.01.03.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.08组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 33.6334 |  | 0.51
89 |  | G01.01.03.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.08组串负极 |  | 31.2205 |  | 0.51
90 |  | G01.01.03.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.08组串内部正极 | G01.01.03.08组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.51
91 | G01.01.03.09组串 | G01.01.03.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.09组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 52.5335 |  | 0.79
92 |  | G01.01.03.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.09组串负极 |  | 50.1206 |  | 0.79
93 |  | G01.01.03.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.09组串内部正极 | G01.01.03.09组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.79
94 | G01.01.03.10组串 | G01.01.03.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.10组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 71.4334 |  | 1.07
95 |  | G01.01.03.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.10组串负极 |  | 69.0205 |  | 1.07
96 |  | G01.01.03.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.10组串内部正极 | G01.01.03.10组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.07
97 | G01.01.03.11组串 | G01.01.03.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.11组串正极 | N01.01.03组串逆变器 | 90.3335 |  | 1.34
98 |  | G01.01.03.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.11组串负极 |  | 87.9206 |  | 1.34
99 |  | G01.01.03.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.03.11组串内部正极 | G01.01.03.11组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.34
100 | G01.01.04.01组串 | G01.01.04.01a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.01组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 26.5763 |  | 0.41
101 |  | G01.01.04.01b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.01组串负极 |  | 24.1634 |  | 0.41
102 |  | G01.01.04.01c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.01组串内部正极 | G01.01.04.01组串内部负极 | 5.427 |  | 0.41
103 | G01.01.04.02组串 | G01.01.04.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.02组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 45.4763 |  | 0.69
104 |  | G01.01.04.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.02组串负极 |  | 43.0634 |  | 0.69
105 |  | G01.01.04.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.02组串内部正极 | G01.01.04.02组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.69
106 | G01.01.04.03组串 | G01.01.04.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.03组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 24.0796 |  | 0.5
107 |  | G01.01.04.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.03组串负极 |  | 20.7215 |  | 0.5
108 |  | G01.01.04.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.03组串内部正极 | G01.01.04.03组串内部负极 | 23.1026 |  | 0.5
109 | G01.01.04.04组串 | G01.01.04.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.04组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 17.8161 |  | 0.28
110 |  | G01.01.04.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.04组串负极 |  | 15.4032 |  | 0.28
111 |  | G01.01.04.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.04组串内部正极 | G01.01.04.04组串内部负极 | 5.301 |  | 0.28
112 | G01.01.04.05组串 | G01.01.04.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.05组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 24.9265 |  | 0.39
113 |  | G01.01.04.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.05组串负极 |  | 22.5136 |  | 0.39
114 |  | G01.01.04.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.05组串内部正极 | G01.01.04.05组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.39
115 | G01.01.04.06组串 | G01.01.04.06a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.06组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 43.8265 |  | 0.66
116 |  | G01.01.04.06b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.06组串负极 |  | 41.4136 |  | 0.66
117 |  | G01.01.04.06c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.06组串内部正极 | G01.01.04.06组串内部负极 | 5.427 |  | 0.66
118 | G01.01.04.07组串 | G01.01.04.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.07组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 62.7266 |  | 0.95
119 |  | G01.01.04.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.07组串负极 |  | 60.3137 |  | 0.95
120 |  | G01.01.04.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.07组串内部正极 | G01.01.04.07组串内部负极 | 7.1069 |  | 0.95
121 | G01.01.04.08组串 | G01.01.04.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.08组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 23.6709 |  | 0.37
122 |  | G01.01.04.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.08组串负极 |  | 21.258 |  | 0.37
123 |  | G01.01.04.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.08组串内部正极 | G01.01.04.08组串内部负极 | 5.301 |  | 0.37
124 | G01.01.04.09组串 | G01.01.04.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.09组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 30.7813 |  | 0.47
125 |  | G01.01.04.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.09组串负极 |  | 28.3684 |  | 0.47
126 |  | G01.01.04.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.09组串内部正极 | G01.01.04.09组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.47
127 | G01.01.04.10组串 | G01.01.04.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.10组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 49.6813 |  | 0.75
128 |  | G01.01.04.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.10组串负极 |  | 47.2684 |  | 0.75
129 |  | G01.01.04.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.10组串内部正极 | G01.01.04.10组串内部负极 | 5.427 |  | 0.75
130 | G01.01.04.11组串 | G01.01.04.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.11组串正极 | N01.01.04组串逆变器 | 68.5814 |  | 1.04
131 |  | G01.01.04.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.11组串负极 |  | 66.1685 |  | 1.04
132 |  | G01.01.04.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.04.11组串内部正极 | G01.01.04.11组串内部负极 | 7.1069 |  | 1.04
133 | G01.01.05.01组串 | G01.01.05.01a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.01组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 153.9844 |  | 1.38
134 |  | G01.01.05.01b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.01组串负极 |  | 120.8506 |  | 1.38
135 |  | G01.01.05.01c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.01组串内部正极 | G01.01.05.01组串内部负极 | 8.0774 |  | 1.38
136 | G01.01.05.02组串 | G01.01.05.02a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.02组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 116.2474 |  | 1.01
137 |  | G01.01.05.02b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.02组串负极 |  | 83.0506 |  | 1.01
138 |  | G01.01.05.02c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.02组串内部正极 | G01.01.05.02组串内部负极 | 8.1404 |  | 1.01
139 | G01.01.05.03组串 | G01.01.05.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.03组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 78.4474 |  | 0.96
140 |  | G01.01.05.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.03组串负极 |  | 45.2506 |  | 0.96
141 |  | G01.01.05.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.03组串内部正极 | G01.01.05.03组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.96
142 | G01.01.05.04组串 | G01.01.05.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.04组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 40.6474 |  | 0.43
143 |  | G01.01.05.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.04组串负极 |  | 9.3384 |  | 0.43
144 |  | G01.01.05.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.04组串内部正极 | G01.01.05.04组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.43
145 | G01.01.05.05组串 | G01.01.05.05a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.05组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 145.6054 |  | 1.43
146 |  | G01.01.05.05b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.05组串负极 |  | 143.1925 |  | 1.43
147 |  | G01.01.05.05c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.05组串内部正极 | G01.01.05.05组串内部负极 | 5.3009 |  | 1.43
148 | G01.01.05.06组串 | G01.01.05.06a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.06组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 126.7054 |  | 1.25
149 |  | G01.01.05.06b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.06组串负极 |  | 124.2925 |  | 1.25
150 |  | G01.01.05.06c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.06组串内部正极 | G01.01.05.06组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.25
151 | G01.01.05.07组串 | G01.01.05.07a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.07组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 107.8054 |  | 1.07
152 |  | G01.01.05.07b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.07组串负极 |  | 105.3925 |  | 1.07
153 |  | G01.01.05.07c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.05.07组串内部正极 | G01.01.05.07组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.07
154 | G01.01.05.08组串 | G01.01.05.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.08组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 88.9054 |  | 1.32
155 |  | G01.01.05.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.08组串负极 |  | 86.4925 |  | 1.32
156 |  | G01.01.05.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.08组串内部正极 | G01.01.05.08组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.32
157 | G01.01.05.09组串 | G01.01.05.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.09组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 70.0054 |  | 1.05
158 |  | G01.01.05.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.09组串负极 |  | 67.5925 |  | 1.05
159 |  | G01.01.05.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.09组串内部正极 | G01.01.05.09组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.05
160 | G01.01.05.10组串 | G01.01.05.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.10组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 51.1054 |  | 0.77
161 |  | G01.01.05.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.10组串负极 |  | 48.6925 |  | 0.77
162 |  | G01.01.05.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.10组串内部正极 | G01.01.05.10组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.77
163 | G01.01.05.11组串 | G01.01.05.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.11组串正极 | N01.01.05组串逆变器 | 32.2054 |  | 0.49
164 |  | G01.01.05.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.11组串负极 |  | 29.7925 |  | 0.49
165 |  | G01.01.05.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.05.11组串内部正极 | G01.01.05.11组串内部负极 | 5.427 |  | 0.49
166 | G01.01.06.01组串 | G01.01.06.01a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.01组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 9.6116 |  | 0.16
167 |  | G01.01.06.01b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.01组串负极 |  | 7.1987 |  | 0.16
168 |  | G01.01.06.01c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.01组串内部正极 | G01.01.06.01组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.16
169 | G01.01.06.02组串 | G01.01.06.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.02组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 28.5116 |  | 0.44
170 |  | G01.01.06.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.02组串负极 |  | 26.0987 |  | 0.44
171 |  | G01.01.06.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.02组串内部正极 | G01.01.06.02组串内部负极 | 5.4268 |  | 0.44
172 | G01.01.06.03组串 | G01.01.06.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.03组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 47.4116 |  | 0.72
173 |  | G01.01.06.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.03组串负极 |  | 44.9987 |  | 0.72
174 |  | G01.01.06.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.03组串内部正极 | G01.01.06.03组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.72
175 | G01.01.06.04组串 | G01.01.06.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.04组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 66.3116 |  | 0.99
176 |  | G01.01.06.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.04组串负极 |  | 63.8987 |  | 0.99
177 |  | G01.01.06.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.04组串内部正极 | G01.01.06.04组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.99
178 | G01.01.06.05组串 | G01.01.06.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.05组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 85.2116 |  | 1.27
179 |  | G01.01.06.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.05组串负极 |  | 82.7987 |  | 1.27
180 |  | G01.01.06.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.05组串内部正极 | G01.01.06.05组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.27
181 | G01.01.06.06组串 | G01.01.06.06a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.06.06组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 109.9034 |  | 1.04
182 |  | G01.01.06.06b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.06.06组串负极 |  | 101.6357 |  | 1.04
183 |  | G01.01.06.06c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.06.06组串内部正极 | G01.01.06.06组串内部负极 | 1.5522 |  | 1.04
184 | G01.01.06.07组串 | G01.01.06.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.07组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 15.4664 |  | 0.25
185 |  | G01.01.06.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.07组串负极 |  | 13.0535 |  | 0.25
186 |  | G01.01.06.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.07组串内部正极 | G01.01.06.07组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.25
187 | G01.01.06.08组串 | G01.01.06.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.08组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 34.3664 |  | 0.53
188 |  | G01.01.06.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.08组串负极 |  | 31.9535 |  | 0.53
189 |  | G01.01.06.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.08组串内部正极 | G01.01.06.08组串内部负极 | 5.4268 |  | 0.53
190 | G01.01.06.09组串 | G01.01.06.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.09组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 53.2664 |  | 0.8
191 |  | G01.01.06.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.09组串负极 |  | 50.8535 |  | 0.8
192 |  | G01.01.06.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.09组串内部正极 | G01.01.06.09组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.8
193 | G01.01.06.10组串 | G01.01.06.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.10组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 72.1664 |  | 1.08
194 |  | G01.01.06.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.10组串负极 |  | 69.7535 |  | 1.08
195 |  | G01.01.06.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.10组串内部正极 | G01.01.06.10组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.08
196 | G01.01.06.11组串 | G01.01.06.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.11组串正极 | N01.01.06组串逆变器 | 91.0664 |  | 1.35
197 |  | G01.01.06.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.11组串负极 |  | 88.6535 |  | 1.35
198 |  | G01.01.06.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.06.11组串内部正极 | G01.01.06.11组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.35
199 | G01.01.07.01组串 | G01.01.07.01a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.01组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 69.0659 |  | 1.03
200 |  | G01.01.07.01b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.01组串负极 |  | 66.653 |  | 1.03
201 |  | G01.01.07.01c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.01组串内部正极 | G01.01.07.01组串内部负极 | 5.427 |  | 1.03
202 | G01.01.07.02组串 | G01.01.07.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.02组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 50.1659 |  | 0.76
203 |  | G01.01.07.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.02组串负极 |  | 47.753 |  | 0.76
204 |  | G01.01.07.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.02组串内部正极 | G01.01.07.02组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.76
205 | G01.01.07.03组串 | G01.01.07.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.03组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 31.2659 |  | 0.48
206 |  | G01.01.07.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.03组串负极 |  | 28.853 |  | 0.48
207 |  | G01.01.07.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.03组串内部正极 | G01.01.07.03组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.48
208 | G01.01.07.04组串 | G01.01.07.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.04组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 23.7607 |  | 0.37
209 |  | G01.01.07.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.04组串负极 |  | 21.3478 |  | 0.37
210 |  | G01.01.07.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.04组串内部正极 | G01.01.07.04组串内部负极 | 5.301 |  | 0.37
211 | G01.01.07.05组串 | G01.01.07.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.05组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 63.2111 |  | 0.95
212 |  | G01.01.07.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.05组串负极 |  | 60.7982 |  | 0.95
213 |  | G01.01.07.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.05组串内部正极 | G01.01.07.05组串内部负极 | 5.427 |  | 0.95
214 | G01.01.07.06组串 | G01.01.07.06a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.06组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 44.3111 |  | 0.67
215 |  | G01.01.07.06b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.06组串负极 |  | 41.8982 |  | 0.67
216 |  | G01.01.07.06c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.06组串内部正极 | G01.01.07.06组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.67
217 | G01.01.07.07组串 | G01.01.07.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.07组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 25.4111 |  | 0.39
218 |  | G01.01.07.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.07组串负极 |  | 22.9982 |  | 0.39
219 |  | G01.01.07.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.07组串内部正极 | G01.01.07.07组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.39
220 | G01.01.07.08组串 | G01.01.07.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.08组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 17.9059 |  | 0.28
221 |  | G01.01.07.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.08组串负极 |  | 15.493 |  | 0.28
222 |  | G01.01.07.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.08组串内部正极 | G01.01.07.08组串内部负极 | 5.301 |  | 0.28
223 | G01.01.07.09组串 | G01.01.07.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.09组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 24.0201 |  | 0.5
224 |  | G01.01.07.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.09组串负极 |  | 20.8925 |  | 0.5
225 |  | G01.01.07.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.09组串内部正极 | G01.01.07.09组串内部负极 | 23.1026 |  | 0.5
226 | G01.01.07.10组串 | G01.01.07.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.10组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 45.6473 |  | 0.69
227 |  | G01.01.07.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.10组串负极 |  | 43.2344 |  | 0.69
228 |  | G01.01.07.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.10组串内部正极 | G01.01.07.10组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.69
229 | G01.01.07.11组串 | G01.01.07.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.11组串正极 | N01.01.07组串逆变器 | 26.7473 |  | 0.41
230 |  | G01.01.07.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.11组串负极 |  | 24.3344 |  | 0.41
231 |  | G01.01.07.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.07.11组串内部正极 | G01.01.07.11组串内部负极 | 5.427 |  | 0.41
232 | G01.01.08.01组串 | G01.01.08.01a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.01组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 136.8546 |  | 1.21
233 |  | G01.01.08.01b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.01组串负极 |  | 103.7208 |  | 1.21
234 |  | G01.01.08.01c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.01组串内部正极 | G01.01.08.01组串内部负极 | 8.0774 |  | 1.21
235 | G01.01.08.02组串 | G01.01.08.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.02组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 99.1176 |  | 1.27
236 |  | G01.01.08.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.02组串负极 |  | 65.9208 |  | 1.27
237 |  | G01.01.08.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.02组串内部正极 | G01.01.08.02组串内部负极 | 8.1404 |  | 1.27
238 | G01.01.08.03组串 | G01.01.08.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.03组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 61.3176 |  | 0.71
239 |  | G01.01.08.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.03组串负极 |  | 28.1208 |  | 0.71
240 |  | G01.01.08.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.03组串内部正极 | G01.01.08.03组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.71
241 | G01.01.08.04组串 | G01.01.08.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.04组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 23.5176 |  | 0.44
242 |  | G01.01.08.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.04组串负极 |  | 28.1208 |  | 0.44
243 |  | G01.01.08.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.04组串内部正极 | G01.01.08.04组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.44
244 | G01.01.08.05组串 | G01.01.08.05a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.05组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 128.4756 |  | 1.27
245 |  | G01.01.08.05b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.05组串负极 |  | 126.0627 |  | 1.27
246 |  | G01.01.08.05c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.05组串内部正极 | G01.01.08.05组串内部负极 | 5.3009 |  | 1.27
247 | G01.01.08.06组串 | G01.01.08.06a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.06组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 109.5756 |  | 1.08
248 |  | G01.01.08.06b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.06组串负极 |  | 107.1627 |  | 1.08
249 |  | G01.01.08.06c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.08.06组串内部正极 | G01.01.08.06组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.08
250 | G01.01.08.07组串 | G01.01.08.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.07组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 90.6756 |  | 1.35
251 |  | G01.01.08.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.07组串负极 |  | 88.2627 |  | 1.35
252 |  | G01.01.08.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.07组串内部正极 | G01.01.08.07组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.35
253 | G01.01.08.08组串 | G01.01.08.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.08组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 71.7756 |  | 1.07
254 |  | G01.01.08.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.08组串负极 |  | 69.3627 |  | 1.07
255 |  | G01.01.08.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.08组串内部正极 | G01.01.08.08组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.07
256 | G01.01.08.09组串 | G01.01.08.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.09组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 52.8756 |  | 0.8
257 |  | G01.01.08.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.09组串负极 |  | 50.4627 |  | 0.8
258 |  | G01.01.08.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.09组串内部正极 | G01.01.08.09组串内部负极 | 5.427 |  | 0.8
259 | G01.01.08.10组串 | G01.01.08.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.10组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 33.9756 |  | 0.52
260 |  | G01.01.08.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.10组串负极 |  | 31.5627 |  | 0.52
261 |  | G01.01.08.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.10组串内部正极 | G01.01.08.10组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.52
262 | G01.01.08.11组串 | G01.01.08.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.11组串正极 | N01.01.08组串逆变器 | 15.0756 |  | 0.24
263 |  | G01.01.08.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.11组串负极 |  | 12.6627 |  | 0.24
264 |  | G01.01.08.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.08.11组串内部正极 | G01.01.08.11组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.24
265 | G01.01.09.01组串 | G01.01.09.01a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.01组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 9.2987 |  | 0.16
266 |  | G01.01.09.01b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.01组串负极 |  | 6.8858 |  | 0.16
267 |  | G01.01.09.01c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.01组串内部正极 | G01.01.09.01组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.16
268 | G01.01.09.02组串 | G01.01.09.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.02组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 28.1987 |  | 0.43
269 |  | G01.01.09.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.02组串负极 |  | 25.7858 |  | 0.43
270 |  | G01.01.09.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.02组串内部正极 | G01.01.09.02组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.43
271 | G01.01.09.03组串 | G01.01.09.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.03组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 47.0987 |  | 0.71
272 |  | G01.01.09.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.03组串负极 |  | 44.6858 |  | 0.71
273 |  | G01.01.09.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.03组串内部正极 | G01.01.09.03组串内部负极 | 5.427 |  | 0.71
274 | G01.01.09.04组串 | G01.01.09.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.04组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 65.9987 |  | 0.99
275 |  | G01.01.09.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.04组串负极 |  | 63.5858 |  | 0.99
276 |  | G01.01.09.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.04组串内部正极 | G01.01.09.04组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.99
277 | G01.01.09.05组串 | G01.01.09.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.05组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 84.8987 |  | 1.26
278 |  | G01.01.09.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.05组串负极 |  | 82.4858 |  | 1.26
279 |  | G01.01.09.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.05组串内部正极 | G01.01.09.05组串内部负极 | 5.427 |  | 1.26
280 | G01.01.09.06组串 | G01.01.09.06a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.09.06组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 109.5905 |  | 1.04
281 |  | G01.01.09.06b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.09.06组串负极 |  | 101.3228 |  | 1.04
282 |  | G01.01.09.06c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.09.06组串内部正极 | G01.01.09.06组串内部负极 | 1.5522 |  | 1.04
283 | G01.01.09.07组串 | G01.01.09.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.07组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 15.1535 |  | 0.24
284 |  | G01.01.09.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.07组串负极 |  | 12.7406 |  | 0.24
285 |  | G01.01.09.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.07组串内部正极 | G01.01.09.07组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.24
286 | G01.01.09.08组串 | G01.01.09.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.08组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 34.0535 |  | 0.52
287 |  | G01.01.09.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.08组串负极 |  | 31.6406 |  | 0.52
288 |  | G01.01.09.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.08组串内部正极 | G01.01.09.08组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.52
289 | G01.01.09.09组串 | G01.01.09.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.09组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 52.9535 |  | 0.8
290 |  | G01.01.09.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.09组串负极 |  | 50.5406 |  | 0.8
291 |  | G01.01.09.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.09组串内部正极 | G01.01.09.09组串内部负极 | 5.427 |  | 0.8
292 | G01.01.09.10组串 | G01.01.09.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.10组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 71.8535 |  | 1.07
293 |  | G01.01.09.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.10组串负极 |  | 69.4406 |  | 1.07
294 |  | G01.01.09.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.10组串内部正极 | G01.01.09.10组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.07
295 | G01.01.09.11组串 | G01.01.09.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.11组串正极 | N01.01.09组串逆变器 | 90.7535 |  | 1.35
296 |  | G01.01.09.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.11组串负极 |  | 88.3406 |  | 1.35
297 |  | G01.01.09.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.09.11组串内部正极 | G01.01.09.11组串内部负极 | 5.427 |  | 1.35
298 | G01.01.10.01组串 | G01.01.10.01a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.01组串正极 | N01.01.10组串逆变器 | 19.8898 |  | 0.31
299 |  | G01.01.10.01b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.01组串负极 |  | 17.4769 |  | 0.31
300 |  | G01.01.10.01c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.01组串内部正极 | G01.01.10.01组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.31
301 | G01.01.10.02组串 | G01.01.10.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.02组串正极 | N01.01.10组串逆变器 | 38.7898 |  | 0.59
302 |  | G01.01.10.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.02组串负极 |  | 36.3769 |  | 0.59
303 |  | G01.01.10.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.02组串内部正极 | G01.01.10.02组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.59
304 | G01.01.10.03组串 | G01.01.10.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.03组串正极 | N01.01.10组串逆变器 | 16.9157 |  | 0.4
305 |  | G01.01.10.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.03组串负极 |  | 14.035 |  | 0.4
306 |  | G01.01.10.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.03组串内部正极 | G01.01.10.03组串内部负极 | 23.1027 |  | 0.4
307 | G01.01.10.04组串 | G01.01.10.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.04组串正极 | N01.01.10组串逆变器 | 20.8679 |  | 0.45
308 |  | G01.01.10.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.04组串负极 |  | 18.0128 |  | 0.45
309 |  | G01.01.10.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.04组串内部正极 | G01.01.10.04组串内部负极 | 23.1026 |  | 0.45
310 | G01.01.10.05组串 | G01.01.10.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.05组串正极 | N01.01.10组串逆变器 | 23.8676 |  | 0.37
311 |  | G01.01.10.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.05组串负极 |  | 21.4547 |  | 0.37
312 |  | G01.01.10.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.05组串内部正极 | G01.01.10.05组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.37
313 | G01.01.10.06组串 | G01.01.10.06a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.06组串正极 | N01.01.10组串逆变器 | 42.7676 |  | 0.65
314 |  | G01.01.10.06b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.06组串负极 |  | 40.3547 |  | 0.65
315 |  | G01.01.10.06c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.10.06组串内部正极 | G01.01.10.06组串内部负极 | 5.427 |  | 0.65
316 | G01.01.11.01组串 | G01.01.11.01a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.01组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 25.258 |  | 0.4
317 |  | G01.01.11.01b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.01组串负极 |  | 20.6549 |  | 0.4
318 |  | G01.01.11.01c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.01组串内部正极 | G01.01.11.01组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.4
319 | G01.01.11.02组串 | G01.01.11.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.02组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 25.2581 |  | 0.67
320 |  | G01.01.11.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.02组串负极 |  | 58.4549 |  | 0.67
321 |  | G01.01.11.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.02组串内部正极 | G01.01.11.02组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.67
322 | G01.01.11.03组串 | G01.01.11.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.03组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 63.0581 |  | 1.23
323 |  | G01.01.11.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.03组串负极 |  | 96.2549 |  | 1.23
324 |  | G01.01.11.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.03组串内部正极 | G01.01.11.03组串内部负极 | 8.1404 |  | 1.23
325 | G01.01.11.04组串 | G01.01.11.04a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.04组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 100.8581 |  | 1.19
326 |  | G01.01.11.04b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.04组串负极 |  | 133.9919 |  | 1.19
327 |  | G01.01.11.04c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.04组串内部正极 | G01.01.11.04组串内部负极 | 8.0774 |  | 1.19
328 | G01.01.11.05组串 | G01.01.11.05a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.05组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 11.6574 |  | 0.19
329 |  | G01.01.11.05b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.05组串负极 |  | 9.2445 |  | 0.19
330 |  | G01.01.11.05c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.05组串内部正极 | G01.01.11.05组串内部负极 | 5.427 |  | 0.19
331 | G01.01.11.06组串 | G01.01.11.06a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.06组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 31.1129 |  | 0.48
332 |  | G01.01.11.06b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.06组串负极 |  | 28.7 |  | 0.48
333 |  | G01.01.11.06c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.06组串内部正极 | G01.01.11.06组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.48
334 | G01.01.11.07组串 | G01.01.11.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.07组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 50.0128 |  | 0.75
335 |  | G01.01.11.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.07组串负极 |  | 47.5999 |  | 0.75
336 |  | G01.01.11.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.07组串内部正极 | G01.01.11.07组串内部负极 | 5.427 |  | 0.75
337 | G01.01.11.08组串 | G01.01.11.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.08组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 68.9129 |  | 1.03
338 |  | G01.01.11.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.08组串负极 |  | 66.5 |  | 1.03
339 |  | G01.01.11.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.08组串内部正极 | G01.01.11.08组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.03
340 | G01.01.11.09组串 | G01.01.11.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.09组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 87.8129 |  | 1.31
341 |  | G01.01.11.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.09组串负极 |  | 85.4 |  | 1.31
342 |  | G01.01.11.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.11.09组串内部正极 | G01.01.11.09组串内部负极 | 5.427 |  | 1.31
343 | G01.01.11.10组串 | G01.01.11.10a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.10组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 106.7129 |  | 1.06
344 |  | G01.01.11.10b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.10组串负极 |  | 104.3 |  | 1.06
345 |  | G01.01.11.10c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.10组串内部正极 | G01.01.11.10组串内部负极 | 5.427 |  | 1.06
346 | G01.01.11.11组串 | G01.01.11.11a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.11组串正极 | N01.01.11组串逆变器 | 125.6129 |  | 1.24
347 |  | G01.01.11.11b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.11组串负极 |  | 123.2 |  | 1.24
348 |  | G01.01.11.11c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.11.11组串内部正极 | G01.01.11.11组串内部负极 | 5.3009 |  | 1.24
349 | G01.01.12.01组串 | G01.01.12.01a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.01组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 136.9899 |  | 1.21
350 |  | G01.01.12.01b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.01组串负极 |  | 103.8561 |  | 1.21
351 |  | G01.01.12.01c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.01组串内部正极 | G01.01.12.01组串内部负极 | 8.0774 |  | 1.21
352 | G01.01.12.02组串 | G01.01.12.02a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.02组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 99.2529 |  | 1.27
353 |  | G01.01.12.02b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.02组串负极 |  | 66.0561 |  | 1.27
354 |  | G01.01.12.02c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.02组串内部正极 | G01.01.12.02组串内部负极 | 8.1404 |  | 1.27
355 | G01.01.12.03组串 | G01.01.12.03a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.03组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 61.4529 |  | 0.72
356 |  | G01.01.12.03b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.03组串负极 |  | 28.2561 |  | 0.72
357 |  | G01.01.12.03c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.03组串内部正极 | G01.01.12.03组串内部负极 | 8.1404 |  | 0.72
358 | G01.01.12.04组串 | G01.01.12.04a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.04组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 23.6529 |  | 0.44
359 |  | G01.01.12.04b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.04组串负极 |  | 28.2561 |  | 0.44
360 |  | G01.01.12.04c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.04组串内部正极 | G01.01.12.04组串内部负极 | 8.1403 |  | 0.44
361 | G01.01.12.05组串 | G01.01.12.05a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.05组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 128.6109 |  | 1.27
362 |  | G01.01.12.05b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.05组串负极 |  | 126.198 |  | 1.27
363 |  | G01.01.12.05c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.05组串内部正极 | G01.01.12.05组串内部负极 | 5.301 |  | 1.27
364 | G01.01.12.06组串 | G01.01.12.06a | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.06组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 109.7109 |  | 1.09
365 |  | G01.01.12.06b | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.06组串负极 |  | 107.298 |  | 1.09
366 |  | G01.01.12.06c | PV1-F-1*6 | DC1kV | G01.01.12.06组串内部正极 | G01.01.12.06组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.09
367 | G01.01.12.07组串 | G01.01.12.07a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.07组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 90.8109 |  | 1.35
368 |  | G01.01.12.07b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.07组串负极 |  | 88.398 |  | 1.35
369 |  | G01.01.12.07c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.07组串内部正极 | G01.01.12.07组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.35
370 | G01.01.12.08组串 | G01.01.12.08a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.08组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 71.9109 |  | 1.07
371 |  | G01.01.12.08b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.08组串负极 |  | 69.498 |  | 1.07
372 |  | G01.01.12.08c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.08组串内部正极 | G01.01.12.08组串内部负极 | 5.4269 |  | 1.07
373 | G01.01.12.09组串 | G01.01.12.09a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.09组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 53.0109 |  | 0.8
374 |  | G01.01.12.09b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.09组串负极 |  | 50.598 |  | 0.8
375 |  | G01.01.12.09c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.09组串内部正极 | G01.01.12.09组串内部负极 | 5.4269 |  | 0.8
376 | G01.01.12.10组串 | G01.01.12.10a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.10组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 34.1109 |  | 0.52
377 |  | G01.01.12.10b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.10组串负极 |  | 31.698 |  | 0.52
378 |  | G01.01.12.10c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.10组串内部正极 | G01.01.12.10组串内部负极 | 5.427 |  | 0.52
379 | G01.01.12.11组串 | G01.01.12.11a | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.11组串正极 | N01.01.12组串逆变器 | 15.2109 |  | 0.24
380 |  | G01.01.12.11b | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.11组串负极 |  | 12.798 |  | 0.24
381 |  | G01.01.12.11c | PV1-F-1*4 | DC1kV | G01.01.12.11组串内部正极 | G01.01.12.11组串内部负极 | 5.427 |  | 0.24
382 | N01.01.01组串逆变器 | N01.01.01-abc | ZC-YJY23-3*120 | 0.6/1kV | N01.01.01组串逆变器 | T01.01箱变 | 142.5813 | 11 | 1.4
383 | N01.01.02组串逆变器 | N01.01.02-abc | ZC-YJY23-3*150 | 0.6/1kV | N01.01.02组串逆变器 | T01.01箱变 | 189.5528 | 11 | 1.48
384 | N01.01.03组串逆变器 | N01.01.03-abc | ZC-YJY23-3*185 | 0.6/1kV | N01.01.03组串逆变器 | T01.01箱变 | 216.1545 | 11 | 1.37
385 | N01.01.04组串逆变器 | N01.01.04-abc | ZC-YJY23-3*95 | 0.6/1kV | N01.01.04组串逆变器 | T01.01箱变 | 110.9351 | 11 | 1.37
386 | N01.01.05组串逆变器 | N01.01.05-abc | ZC-YJY23-3*120 | 0.6/1kV | N01.01.05组串逆变器 | T01.01箱变 | 139.2575 | 11 | 1.36
387 | N01.01.06组串逆变器 | N01.01.06-abc | ZC-YJY23-3*150 | 0.6/1kV | N01.01.06组串逆变器 | T01.01箱变 | 184.4405 | 11 | 1.44
388 | N01.01.07组串逆变器 | N01.01.07-abc | ZC-YJY23-3*70 | 0.6/1kV | N01.01.07组串逆变器 | T01.01箱变 | 79.0911 | 11 | 1.33
389 | N01.01.08组串逆变器 | N01.01.08-abc | ZC-YJY23-3*120 | 0.6/1kV | N01.01.08组串逆变器 | T01.01箱变 | 126.6374 | 11 | 1.24
390 | N01.01.09组串逆变器 | N01.01.09-abc | ZC-YJY23-3*120 | 0.6/1kV | N01.01.09组串逆变器 | T01.01箱变 | 152.5126 | 11 | 1.49
391 | N01.01.10组串逆变器 | N01.01.10-abc | ZC-YJY23-3*50 | 0.6/1kV | N01.01.10组串逆变器 | T01.01箱变 | 62.1567 | 6 | 0.47
392 | N01.01.11组串逆变器 | N01.01.11-abc | ZC-YJY23-3*95 | 0.6/1kV | N01.01.11组串逆变器 | T01.01箱变 | 109.3397 | 11 | 1.35
393 | N01.01.12组串逆变器 | N01.01.12-abc | ZC-YJY23-3*95 | 0.6/1kV | N01.01.12组串逆变器 | T01.01箱变 | 106.7476 | 11 | 1.32
394 | T01.01箱变 | T01.01-abc | ZRC-YJV22-8.7/15-3*240 | 8.7/15kV | T01.01箱变 | R01开闭站 | 14.624 | 12 | 0
395 | R01开闭站 | R01-abc | ZRC-YJV22-8.7/15-3*240 | 8.7/15kV | R01开闭站 | R01并网点 | 12.1328 | 1 | 0

## 汇总
序号 | 电缆型号及截面(mm²) | 电压 | 电缆起点 | 电缆终点 | 电缆长度(m)
1 | PV1-F-1*4 | DC1kV | 组串 | 组串逆变器 | 9550.7609
2 | PV1-F-1*4 | DC1kV | 组串正极 | 组串负极 | 714.9356
3 | PV1-F-1*6 | DC1kV | 组串 | 组串逆变器 | 4688.2025
4 | PV1-F-1*6 | DC1kV | 组串正极 | 组串负极 | 113.2962
5 | ZC-YJY23-3*50 | 0.6/1kV | 组串逆变器 | 箱变 | 62.1567
6 | ZC-YJY23-3*70 | 0.6/1kV | 组串逆变器 | 箱变 | 79.0911
7 | ZC-YJY23-3*95 | 0.6/1kV | 组串逆变器 | 箱变 | 327.0223
8 | ZC-YJY23-3*120 | 0.6/1kV | 组串逆变器 | 箱变 | 560.9888
9 | ZC-YJY23-3*150 | 0.6/1kV | 组串逆变器 | 箱变 | 373.9932
10 | ZC-YJY23-3*185 | 0.6/1kV | 组串逆变器 | 箱变 | 216.1545
11 | ZRC-YJV22-8.7/15-3*240 | 8.7/15kV | 箱变 | 开闭站 | 14.624
12 | ZRC-YJV22-8.7/15-3*240 | 8.7/15kV | 开闭站 | 并网点 | 12.1328