## 方案比选
| 方案一 | 方案二
一、设计条件
气象数据来源 | Meteonorm | Meteonorm
水平面年总辐射(kWh/㎡) | 1313.4 | 1313.4
组件型号 | LR5-72 HPH-540M | LR5-72 HPH-540M
逆变器型号 | SUN2000-100KTL-M0,SUN2000_50KTL | SUN2000-100KTL-M0,SUN2000_50KTL
容配比 | 1.1969 | 1.2066
汇流方式及并网点数量 | D.组串逆变器-箱变-开闭站-并网点(1个) | D.组串逆变器-箱变-开闭站-并网点(1个)
方阵实际倾角(°) | 2.8,2.9 | 2.1,2.2,7.8,7.9
方阵实际方位角(°) | -121.7,58.3 | 58.3
方阵离地高度(m) | 0.1 | 0.1
方阵间距（平屋顶）(m) |  | 2.7,2.8
上网类型 | 自发自用 | 自发自用
光伏电价(元/kWh) | - | -
火电电价(元/kWh) | - | -
二、设计输出概要
布置容量(kWp) | 1371.6 | 1317.6
造价(元) | 7497060.0985 | 7367599.452
造价(元/W) | 5.4659 | 5.5917
发电量(kWh) | 1424892.66 | 1386650.86
发电量(kWh/kWp) | 1038.85 | 1052.41
自用电价(元/kWh) | 0.644 | 0.643
自发自用率(%) | 82.5 | 83.66
全部投资内部收益率(所得税后)(%) | 7.2322 | 7.1764
自有资金内部收益率 (%) | 11.0343 | 10.8906
三、主要设备材料比较
组串出线电缆长度(m) | 15067.1952 | 17101.6118
一级汇流电缆长度(m) | 1619.4067 | 1543.6283
其他电缆长度(m) | 26.7568 | 28.7376
彩钢瓦支架(kg/kWp) | 3.4058 | 0
水泥屋顶支架(kg/kWp) | 0 | 21.0186
四、首年发电量比较(kWh)
1月 | 77204.09 | 76305.38
2月 | 81573.98 | 79776.51
3月 | 101458.5 | 98609.98
4月 | 126928.88 | 122732.01
5月 | 142656.42 | 137276.29
6月 | 129984.39 | 124786.42
7月 | 167329.54 | 160867.43
8月 | 165027.2 | 159471.94
9月 | 139547.12 | 136164.79
10月 | 119749.88 | 117903.58
11月 | 89801.92 | 89352.22
12月 | 83630.73 | 83404.3
全年 | 1424892.65 | 1386650.85
五、首年PR比较(%)
阴影损失 | 1.85 | 1.66
入射损失 | 2.86 | 2.75
污秽损失 | 2 | 2
弱光损失 | 1 | 1
温度损失 | 6.67 | 6.65
组件功率偏差 | -0.4 | -0.4
第1年组件衰减 | 0.27 | 0.28
LID损失 | 1.6 | 1.6
失配损失 | 1.2 | 1.2
交直流线损 | 1.15 | 1.19
逆变器损失 | 1.5 | 1.5
自用电 | 0.5 | 0.5
不可利用率 | 0.5 | 0.5
变压器损失 | 1.5 | 1.5
双面增益 | 0 | 0
PR | 79.79 | 80.02
六、造价分项比较(元/W)
设备购置费
光伏组件 | 2 | 2
光伏支架 | 0.1192 | 0.20598
交流/直流汇流箱 | 0 | 0
逆变器 | 0.14304 | 0.14299
箱变 | 0.19138 | 0.19923
全站电缆 | 0.37024 | 0.35053
并网点设备 | 1.0936 | 1.1384
接入点改造 | 0.14582 | 0.15179
外线 | 0.0026247 | 0.0027322
建筑安装费
土建安装费（含辅材） | 0.7 | 0.7
其他费用
房屋租赁费（首年） | 0 | 0
屋顶加固/翻新 | 0 | 0
项目建设管理费 | 0.57 | 0.57
生产准备费 | 0.05 | 0.05
勘察设计费 | 0.08 | 0.08
总计 | 5.4659 | 5.5917
七、收益指标比较
装机容量 （MW） | 1.3716 | 1.3176
首年上网电量 （MWh） | 1424.8927 | 1386.6509
总投资 （万元） | 751.0776 | 738.0775
建设期利息 （万元） | 0 | 0
流动资金 （万元） | 1.3716 | 1.3176
销售收入总额(不含增值税) （万元） | 1778.3259 | 1735.8029
总成本费用 （万元） | 1020.7084 | 999.2681
销售税金附加总额 （万元） | 13.3721 | 12.9876
发电利润总额 （万元） | 744.2454 | 723.5472
静态投资回收期 （所得税前） （年） | 9.7379 | 9.7915
静态投资回收期 （所得税后） （年） | 10.2536 | 10.3123
全部投资内部收益率 （所得税前）（%） | 8.3114 | 8.2507
全部投资内部收益率 （所得税后）（%） | 7.2322 | 7.1764
全部投资财务净现值 （所得税前）（万元） | 85.0296 | 79.6453
全部投资财务净现值 （所得税后）（万元） | 13.92 | 10.3887
自有资金内部收益率 （%） | 11.0343 | 10.8906
自有资金财务净现值 （万元） | 99.3068 | 94.2949
总投资收益率(ROI) （%） | 5.1865 | 5.1441
项目资本金净利润率(ROE) （%） | 10.006 | 9.8924